|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет ИУ

Кафедра Э9

Лабораторная работа № 1

Дисциплина: Мониторинг информационной безопасности

Тема: AD

Студент          ИУ10-64       			________________   С.Г. Торос

(Группа)			   (Подпись, дата)    (И.О. Фамилия)

Проверил 				       	  ______________   А.М. Гунькин

(Подпись, дата)    (И.О. Фамилия)

Утвердил 				       	  ______________   А.М. Гунькин

(Подпись, дата)    (И.О. Фамилия)

г.Москва, 2026

Оглавление

Условие	1

Дано	1

Задание	2

Решение	2

1. Определение свободного объема помещения	2

2. Определение количества ацетона, поступившего в помещение при аварии	2

2.1. Объем ацетона, поступившего из аппарата	2

2.2. Объем ацетона, поступившего из трубопровода до отключения	3

2.3. Объем жидкости, вышедшей после отключения трубопровода	3

2.4. Общий объем ацетона, поступившего в помещение	3

3. Определение массы ацетона	3

4. Определение массы паров ацетона	3

4.1. Определение площади испарения	4

4.2. Определение интенсивности испарения	4

4.3. Определение массы испарившихся паров	5

5. Определение параметров взрывоопасной смеси	5

5.1. Коэффициент участия вещества во взрыве	5

5.2. Плотность паров ацетона	5

5.3. Стехиометрическая концентрация	6

6. Расчет избыточного давления взрыва	6

7. Вывод	7

Условие

Дано

Таблица 1. Значения заданных параметров

| Вариант № | Наименование цеха (здание) и его объем V, м3 | Наименование ГГ, ЛВЖ, ГЖ и его формула | Объем аппарата V, м3 | Давление в аппарате P1, кПа | Максимальное давление в трубопроводе, P2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Малярный цех, 10 000 | Ацетон | 2 | 600 | 300 |

Таблица 2. Значения заданных параметров

| Расход газа (ЛВЖ) q, м3/с | Внутренний радиус трубопроводов r, м | Длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижки L, м |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 0,03 | 35 |

Задание

Определить категории помещения по НПБ 105-03

Решение

Согласно п.5 НПБ 105-03 определение категории помещения производится путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д).

Так как в помещении обращается Ацетон – легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки ниже 28∘C, первоначально производится проверка на соответствие категории А.

1. Определение свободного объема помещения

Согласно п.9 НПБ 105-03 свободный объем помещения определяется как разность между геометрическим объемом помещения и объемом, занимаемым оборудованием. Если определить свободный объем невозможно, допускается принимать его равным 80% геометрического объема помещения.

Тогда свободный объем помещения составит:

Vсв​=0.8⋅10000

2. Определение количества ацетона, поступившего в помещение при аварии

Согласно п.7 НПБ 105-03 при расчетной аварии принимается, что:

- происходит авария одного аппарата;

- все содержимое аппарата поступает в помещение;

- одновременно происходит утечка вещества из трубопроводов до момента их отключения.

Время отключения трубопроводов для ручного отключения принимается равным:

T=300 с

2.1. Объем ацетона, поступившего из аппарата

При аварии в помещение поступает полный объем жидкости, находящейся в аппарате:

Va=2 м3

2.2. Объем ацетона, поступившего из трубопровода до отключения

Количество жидкости, поступившей из трубопровода до его отключения, определяется по формуле (9):

V1т=qT

Подставляя исходные данные, получаем:

V1т=1.5⋅300=450 м3

2.3. Объем жидкости, вышедшей после отключения трубопровода

Остаточный объем вещества в трубопроводе определяется по формуле (10):

V2т=πr2LP2⋅0.01

Подставляя значения, получаем:

V2т=3.14⋅0.032⋅35⋅300⋅0.01≈0.297 м3

2.4. Общий объем ацетона, поступившего в помещение

Суммарный объем жидкости определяется как:

VΣ=Va+V1т+V2т

После подстановки значений:

VΣ=2+450+0.297≈452.3 м3

3. Определение массы ацетона

Для ацетона принимается плотность:

ρ=790 кг/м3

Масса жидкости, поступившей в помещение:

mж=ρVΣ​

Подставляя значения, получаем:

mж=790⋅452.3≈357317 кг

4. Определение массы паров ацетона

Согласно п.14 НПБ 105-03 масса паров жидкости определяется по формуле (11):

m=mp+mвмк+mсв.окр

Так как в рассматриваемом случае испарение происходит только с поверхности разлива, формула принимает вид:

m=mp

Масса испарившихся паров определяется по формуле (12):

m=WFиT

где:

W — интенсивность испарения;

Fи — площадь испарения;

T — время испарения.

4.1. Определение площади испарения

Согласно п.7 НПБ 105-03 для легковоспламеняющихся жидкостей принимается, что 1 литр жидкости разливается на площади 1 м².

Общий объем ацетона:

452.3 м3=452300 л

Теоретическая площадь испарения составит:

Fи=452300 м2

Так как фактическая площадь помещения значительно меньше, для дальнейшего расчета принимается реальная площадь пола помещения, а поскольку по условию она не задана, постольку будет равняться:

Fи=1000 м2

4.2. Определение интенсивности испарения

Интенсивность испарения определяется по формуле (13):

W=10-6ηPнM

Для ацетона принимаются следующие значения:

молярная масса: M=58

давление насыщенного пара: Pн=24 кПа

скорость воздушного потока: 0.1 м/с

По таблице 3 НПБ 105-03:

η=2.4

Подставляя значения, получаем:

W=10-6⋅2.4⋅24⋅58≈4.39⋅10-4 кг/м2⋅c

4.3. Определение массы испарившихся паров

Продолжительность испарения принимается равной:

T=3600 с

Тогда масса испарившихся паров определяется по формуле (12):

m=WFиT

После подстановки:

m=4.39⋅10-4⋅1000⋅3600≈1580 кг

5. Определение параметров взрывоопасной смеси

5.1. Коэффициент участия вещества во взрыве

Для легковоспламеняющихся жидкостей согласно таблице 2 НПБ 105-03:

Z = 0.3

5.2. Плотность паров ацетона

Плотность паров определяется по формуле (2):

ρг,п=MV01+0.00367tp

где:

M — молярная масса вещества;

V0=22.413 м3/кмоль

tp​—расчетнаятемпература.

При:

M=58

tp=20∘

получаем:

ρг,п=5822.4131+0.00367⋅20≈2.41 кг/м3

5.3. Стехиометрическая концентрация

Для ацетона:

C3H6O

Стехиометрический коэффициент кислорода определяется по формуле:

β=nC+nH-nX4-nO2​​

Подставляя значения для ацетона:

β=3+64-12=4

Стехиометрическая концентрация определяется по формуле (3):

Cст=1001+4.84β

После подстановки:

Cст=1001+4.84⋅4≈4.91%

6. Расчет избыточного давления взрыва

Избыточное давление взрыва определяется по формуле (1):

ΔP=(Pmax-P0)∙m∙ZVсвρг,пCстKH

где:

Pmax—максимальное давление взрыва;

P0—начальное давление;

m — масса паров;

Z — коэффициент участия вещества во взрыве;

Vсв​—свободный объем помещения;

ρг,п​—плотность паров;

Cст​—стехиометрическая концентрация;

KH​—коэффициент негерметичности.

Для расчета принимаются:

Pmax=900 кПа

P0=101 кПа

KH=3

Подставляя значения, получим:

ΔP=(900-100)∙1580∙0.38000∙2.41∙0.0491∙3≈134 кПа

7. Вывод

В результате выполненного расчета установлено, что избыточное давление взрыва в помещении составляет:

ΔP≈134 кПа

Согласно НПБ 105-03 помещение относится к категории А, если расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа и в помещении обращаются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28∘C.

Так как:

134 кПа>5 кПа

а Ацетон является легковоспламеняющейся жидкостью с температурой вспышки ниже 28∘C, рассматриваемое помещение относится к: Категории А — взрывопожароопасная